昆仑校区地埋式污水处理站系统维修方案

一、项目概况

广西交通职业技术学院原有5座地埋式污水处理站：中二区学生公寓七号楼旁污水处理站；中二区学生公寓八号楼旁污水处理站、中二区饭堂前污水处理站、汽车楼前污水处理站；中区综合教学楼污水处理站；其中中二区学生公寓七、八号楼旁污水处理站处理规模，水池尺寸规格一样；根据业主要求，现需要对原有设施进行整改维修，恢复系统正常运行。

系统整改维护说明：

经现场踏勘了解知道，学院的5座污水处理站处理工艺均采用生化A/O为主体工艺，了解到5座污水处理站，水池内部淤泥堆积未清理，设备材料损坏，整个处理系统都无法正常运行。目前5座污水处理站已经无法满足出水要求。拟整改思路如下：首先需清理各水池内部淤泥，消毒通风水池内部，其次拆除清理原水解池 ，缺氧池、好氧池、沉淀池内部的设备材料，最后整改更换原水解池，缺氧池，好氧池，沉淀池内的设备材料及更换各机电设备，最后更换损坏的工艺管路。详见设备材料清单表。 由于预算经费有限2019年先对中二区学生公寓七、八号楼旁污水处理站进行全面维修改造后包干维护保养一年。其他三个污水处理站进行包干维护保养，每个月定期进行检修保养，保证5个污水处理站正常运行，每年进行一次送出水水样至有检测资质的第三方进行检测并出具检测报告。

二、工程量及报价清单

1、中二区学生公寓七号楼旁20m3/h污水处理站的维修工程量及预算

单位：元

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 材质 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 调节池清淤 | 6.5X4.5X3.5 清理各水池内部的淤泥、外运及清洗消毒内部水池 | M3 | 103 |  |  |  |
| 2 | 一体化设备清淤 | 12X5X3 清理各水池内部的淤泥、外运及清洗消毒内部水池 | M3 | 180 |  |  |  |
| 3 | 更换缺氧池为组合生化膜填料 | φ150 L=2200 | M3 | 40 | PPR |  |  |
| 4 | 更换缺氧池填料支架 | 组件 φ12螺纹钢，5#角钢，8#槽钢 防腐 | M2 | 35 | 碳钢 |  |  |
| 5 | 增加缺氧池曝气器 | φ215 膜片式 含支座 | 套 | 30 | 膜式 |  |  |
| 6 | 增加缺氧池曝气管 | DN50/DN150 | 套 | 1 | PVC |  |  |
| 7 | 更换原好氧池为组合生化膜填料 | 组合生化膜填料 φ150 L=2200 | M3 | 30 | PPR |  |  |
| 8 | 更换原好氧池生化填料支架 | 组件 φ12螺纹钢，5#角钢，8#槽钢 防腐 | M2 | 25 | 碳钢 |  |  |
| 9 | 更换好氧池曝气器 | φ215 膜片式 含支座 | 套 | 50 | 膜式 |  |  |
| 10 | 更换好氧池曝气管 | DN50/DN150 | 套 | 1 | PVC |  |  |
| 11 | 增加提升泵 | Q=20m3/h H=15m 铸铁，功率：2.2 | 台 | 2 | 铸铁 |  |  |
| 12 | 增加回流泵 | Q=20m3/h H=15m 铸铁，功率：2.2 | 台 | 2 | 铸铁 |  |  |
| 13 | 增加污泥泵 | Q=12m3/h H=10m 铸铁，功率：0.75KW | 台 | 2 | 铸铁 |  |  |
| 14 | 增加沉淀池斜管填料 | φ50 PP 厚5mm | M3 | 10 | PVC |  |  |
| 15 | 增加沉淀池斜管填料支架 | 组件 φ12螺纹钢，5#角钢，8#槽钢 防腐 | M2 | 10 | 碳钢 |  |  |
| 16 | 风机 | Q=5.25m3/min 功率：7.5KW | 台 | 2 | 含隔音罩 |  |  |
| 17 | 电控自控柜（手动自动控制） | 含电线、电缆 | 台 | 1 |  |  |  |
| 18 | 拆除原缺氧池填料、支架 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 19 | 拆除原好氧池填料、支架 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 20 | 拆除原沉淀池倒流装置、支架 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 21 | 合计 |  |  |  |  |  |  |

2、中二区学生公寓八号楼旁20m3/h污水处理站的维修工程量及预算

单位：元

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 材质 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 调节池清淤 | 6.5X4.5X3.5 清理各水池内部的淤泥、外运及清洗消毒内部水池 | M3 | 103 |  |  |  |
| 2 | 一体化设备清淤 | 12X5X3 清理各水池内部的淤泥、外运及清洗消毒内部水池 | M3 | 180 |  |  |  |
| 3 | 更换缺氧池为组合生化膜填料 | φ150 L=2200 | M3 | 40 | PPR |  |  |
| 4 | 更换缺氧池填料支架 | 组件 φ12螺纹钢，5#角钢，8#槽钢 防腐 | M2 | 35 | 碳钢 |  |  |
| 5 | 增加缺氧池曝气器 | φ215 膜片式 含支座 | 套 | 30 | 膜式 |  |  |
| 6 | 增加缺氧池曝气管 | DN50/DN150 | 套 | 1 | PVC |  |  |
| 7 | 更换原好氧池为组合生化膜填料 | 组合生化膜填料 φ150 L=2200 | M3 | 30 | PPR |  |  |
| 8 | 更换原好氧池生化填料支架 | 组件 φ12螺纹钢，5#角钢，8#槽钢 防腐 | M2 | 25 | 碳钢 |  |  |
| 9 | 更换好氧池曝气器 | φ215 膜片式 含支座 | 套 | 50 | 膜式 |  |  |
| 10 | 更换好氧池曝气管 | DN50/DN150 | 套 | 1 | PVC |  |  |
| 11 | 增加提升泵 | Q=20m3/h H=15m 铸铁，功率：2.2 | 台 | 2 | 铸铁 |  |  |
| 12 | 增加回流泵 | Q=20m3/h H=15m 铸铁，功率：2.2 | 台 | 2 | 铸铁 |  |  |
| 13 | 增加污泥泵 | Q=12m3/h H=10m 铸铁，功率：0.75KW | 台 | 2 | 铸铁 |  |  |
| 14 | 增加沉淀池斜管填料 | φ50 PP 厚5mm | M3 | 10 | PVC |  |  |
| 15 | 增加沉淀池斜管填料支架 | 组件 φ12螺纹钢，5#角钢，8#槽钢 防腐 | M2 | 10 | 碳钢 |  |  |
| 16 | 风机 | Q=5.25m3/min 功率：7.5KW | 台 | 2 | 含隔音罩 |  |  |
| 17 | 电控自控柜（手动自动控制） | 含电线、电缆 | 台 | 1 |  |  |  |
| 18 | 拆除原缺氧池填料、支架 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 19 | 拆除原好氧池填料、支架 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 20 | 拆除原沉淀池倒流装置、支架 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 21 | 合计 |  |  |  |  |  |  |

3、五个污水处理站的日常维护保养预算

单位：元

| 序号 | 名 称 | 工作内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5个污水处理站日常维护保养 | - 每个月定期检修（包含维修配件人工等）； - 突发故障维修（包含维修配件人工等）； - 每年进行一次清污。 | 个 | 5 |  |  |
| 2 | 5个污水处理站每年送检一次 | 取样送检 | 个 | 5 |  |  |
| 3 | 合计 |  |  |  |  |  |

4、总费用：元。

2019年7月5日